Технічні рекомендації щодо улаштування вузла обліку електричної енергії

та додаткові рекомендації у випадку встановлення споживачем (який має намір набути статусу - активного) генеруючої установки або УЗЕ

- Індивідуальний будинок побутового споживача, або окремий об'єкт непобутового споживача з дозволеною потужністю до 50 кВт (включно):

1. Розробити та погодити в філії АТ “Прикарпаттяобленерго” проєкт на улаштування вузла обліку електроенергії (для непобутових споживачів) (ККОЕЕ п. 5.1.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.11.3) з дотриманням вимог нормативно-технічних документів в тому числі ПУЕ п. 1.5.14, 1.5.15, 1.5.29 - 1.5.32, 1.5.35, 1.5.36, 1.5.38, 1.7.56, 1.7.77, 2.4.13, 3.4.8, ККОЕЕ 5.2.9, СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 п. 5.9. Проєкт на улаштування вузла обліку електроенергії може не розроблятися, у випадках передбачених п. 5.2.17 ККОЕЕ.

2. Встановити лічильник згідно "Рекомендацій до технічних характеристик засобів обліку електричної енергії" розміщених на сайті АТ “Прикарпаттяобленерго” www.oe.if.ua→Клієнтам→Комерційний облік→Рекомендації щодо характеристик приладів обліку (ККОЕЕ 5.2.13).

3. Засіб комерційного обліку встановити в точці приєднання електроустановок замовника на межі земельної ділянки (межі балансової належності або експлуатаційної відповідальності) КСР 4.1.18, ПУЕ 1.5.6. Підключення виносної шафи обліку виконати суцільним ізольованим проводом (кабелем) видимим по всій довжині його прокладання (ПУЕ 2.4.11). 5.1.2 Місце розміщення вузла обліку має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 метра в усіх напрямах, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів (ККОЕЕ 5.1.2).

4. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п. 5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16). Забезпечити захист від пошкодження і несанкціонованого доступу до встановлених лічильників електричної енергії (ПУЕ п. 1.5.30).

1.1. У випадку встановлення таким споживачем генеруючої установки або УЗЕ з метою набути статусу активного споживача, необхідно виконати додаткові технічні рекомендації:

1. В проєкті на улаштування вузла обліку електричної енергії активного споживача додатково повинно бути описано виконання даних технічних рекомендацій, технічних вимог передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР, улаштування автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ). Проєкт на улаштування вузла обліку електроенергії активного споживача може не розроблятися, у випадках передбачених п. 5.2.17 ККОЕЕ.

2. Забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку. Активний споживач, який встановлює генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, установку зберігання електричної енергії або приєднує (підключає) до власних електромереж такі електроустановки третіх осіб, повинен додатково до комерційного обліку спожитої з електричної мережі / відпущеної в електричну мережу електричної енергії забезпечити облік виробленої такою генеруючою установкою електричної енергії та відбору/відпуску електричної енергії установкою зберігання енергії відповідно до вимог ККОЕЕ (п. 2.3.17 ПРРЕЕ та п. 5.7.2 ККОЕЕ).

Розташовані в межах приватного домогосподарства за однією адресою електроустановки відбору (споживання) та генеруючі електроустановки, до яких мають застосовуватися однакові коефіцієнти "зеленого" тарифу та тарифи, повинні бути облаштовані одним загальним лічильником, що забезпечує здійснення погодинного обліку відпуску та відбору (споживання) електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування показів цього лічильника (п. 5.7.4 ККОЕЕ).

Електроустановки відбору (споживання) електричної енергії та генеруючі електроустановки споживача, до яких застосовуються різні коефіцієнти "зеленого" тарифу або тарифи, облаштовуються окремими лічильниками, які забезпечують здійснення погодинного комерційного обліку виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу або тариф, та окремого погодинного комерційного обліку електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством, з можливістю дистанційного зчитування показів цих лічильників (п. 5.7.5 ККОЕЕ).

Активний споживач повинен забезпечити встановлення інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі АСКОЕ, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням інтервальних результатів вимірювання, формуванням та передачею до АКО валідованих погодинних фактичних даних комерційного обліку електричної енергії (п. 4.4.11, 4.4.12 ККОЕЕ). Встановити лічильники згідно "Типових технічних рекомендації по улаштуванню локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ)" розміщених на сайті АТ “Прикарпаттяобленерго” www.oe.if.ua→Клієнтам→Комерційний облік→ Комерційний облік (зліва внизу) →Технічні рекомендації по улаштуванню ЛУЗОД та АСКОЕ (ПУЕ п. 1.5.11, 1.5.44, 1.5.45, ККОЕЕ п. 5.13.1) з дотриманням вимог глави 5.14 та 8.2 ККОЕЕ.

3. Привести власні генеруючі установки та/або установки зберігання енергії у відповідність до вимог КСР шляхом виконання технічних вимог, передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР відповідно.

Зокрема, для приєднання (підключення) генеруючої установки, у тому числі до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення якого приєднуються генеруючі установки третьої особи, активному споживачу рекомендується забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР та їх користувачів електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

Для приєднання (підключення) УЗЕ, у тому числі до електричних мереж якого приєднуються УЗЕ третіх осіб, активний споживач повинен забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

4. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п.5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16). Забезпечити захист від пошкодження і несанкціонованого доступу до встановлених лічильників електричної енергії (загальний комерційний лічильник, лічильник на генерацію) (ПУЕ п. 1.5.30).

5. У відповідності до п. 4.12.1 КСР, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача (побутового та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок об'єкта такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. Враховуючи вищевказане активному споживачу рекомендовано встановити технічний засіб (смарт-метер) для контролю та обмеження величини максимального значення потужності генерації електричної енергії  в мережу ОСР.

Приєднання (підключення) генеруючої установки споживачем та активним споживачем, у тому числі генеруючих установок третіх осіб, повинно здійснюватися у внутрішніх електричних мережах такого споживача після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Приєднання (підключення) генеруючої установки споживачем та активним споживачем, у тому числі приєднання генеруючих установок третіх осіб, у власних електричних мережах такого споживача здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.

На підставі п. 4.13.1 КСР, активний споживач має право встановити та/або приєднати (підключити) УЗЕ, у тому числі третіх осіб, на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в УЗЕ, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.

Особливості використання УЗЕ споживачем та активним споживачем визначаються у договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, що укладається відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Встановлення та приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем повинно здійснюватися після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача, яка відпускається УЗЕ не за механізмом самовиробництва, підключеною у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначена для споживання електричної енергії.

Приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.

6. Укласти договір про надання послуг оператора збору даних комерційного обліку із постачальником послуг комерційного обліку (крім індивідуальних побутових споживачів та споживачів, які передали на баланс оператора системи розподілу засіб (-оби) комерційного обліку та не є стороною відповідальною за точку комерційного обліку) (ККОЕЕ п. 2.7.8).

2. Об'єкт споживача з дозволеною потужністю більше 50 кВт (з ТС)

1. Розробити та погодити в філії АТ “Прикарпаттяобленерго” проєкт на улаштування вузла обліку електроенергії (ККОЕЕ п. 5.1.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.11.3) з дотриманням вимог нормативно-технічних документів в тому числі ПУЕ                     п. 1.5.14, 1.5.15, 1.5.29 - 1.5.32, 1.5.35, 1.5.36, 1.5.38, 1.7.56, 1.7.77, 2.4.13, 3.4.8, 3.4.26, ККОЕЕ п. 5.2.9, СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 п. 5.9.

2. Встановити лічильник згідно "Рекомендацій до технічних характеристик засобів обліку електричної енергії" розміщених на сайті АТ “Прикарпаттяобленерго” www.oe.if.ua→Клієнтам→Комерційний облік→Рекомендації щодо характеристик приладів обліку (ККОЕЕ 5.2.13). Для споживачів з заявленим споживанням е/е понад 50 тис. кВт·год ТКО споживача має бути забезпечено ЛУЗОД (АСКОЕ) (ККОЕЕ п. 5.13.1) в інших випадках рекомендовано встановити лічильник з функцією GSM передачі даних. Застосовувати електронні лічильники електричної енергії з функцією вимірювання реактивної складової електричної енергії (ПТЕЕС Розділ VII,  п.12.10, ПУЕ п. 1.5.12). Для об’єктів споживачів з дозволеною потужністю більше 150 кВт має бути забезпечено засобами локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) у відповідності до "Типових технічних рекомендації по улаштуванню локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ)" розміщених на сайті АТ “Прикарпаттяобленерго” www.oe.if.ua→Клієнтам→Комерційний облік→ Комерційний облік (зліва внизу)→Технічні рекомендації по улаштуванню ЛУЗОД та АСКОЕ згідно ПУЕ п. 1.5.11, 1.5.44, 1.5.45 та ККОЕЕ п. 5.13.1 та з дотриманням вимог глави 5.14 та 8.2 ККОЕЕ.

4. Засіб комерційного обліку встановити в точці приєднання електроустановок замовника на межі земельної ділянки (межі балансової належності або експлуатаційної відповідальності) КСР 4.1.18, ПУЕ 1.5.6. Підключення виносної шафи обліку виконати суцільним ізольованим проводом (кабелем) видимим по всій довжині його прокладання (ПУЕ 2.4.11).

5. Унеможливити доступу до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п.5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16). Забезпечити захист від пошкодження і несанкціонованого доступу до встановлених лічильників електричної енергії (ПУЕ п. 1.5.30).

6. Розрахунок та вибір вимірювальних трансформаторів струму здійснити у відповідності до проекту з коефіцієнтом трансформації який відповідає дозволеній потужності з дотриманням вимог ПУЕ 1.5.17., ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 “Трансформатори вимірювальні”.

7. Забезпечити встановлення технічних засобів контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, шляхом встановлення приладів, які дадуть можливості автоматичного (дистанційного) відключення у випадку споживання електричної потужності величина якої перевищує дозволену до споживання потужність, яка зазначена в договорі про розподіл електричної енергії (ПРРЕЕ п. 2.3.3).

2.1. У випадку встановлення таким споживачем генеруючої установки або УЗЕ з метою набути статусу активного споживача, необхідно виконати додаткові технічні рекомендації:

1. В проєкті на улаштування вузла обліку електричної енергії активного споживача додатково повинно бути описано виконання даних технічних рекомендацій, технічних вимог передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР, улаштування автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), зокрема виконання вимог п. 4.4.11, 4.4.12 ККОЕЕ, глава 5.14 і 8.2 ККОЕЕ.

2. У відповідності до п. 4.12.1 КСР, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. Враховуючи вищевказане активному споживачу рекомендовано встановити технічний засіб (смарт-метер) для контролю та обмеження величини максимального значення потужності генерації електричної енергії  в мережу ОСР.

З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному розділом IV “Порядок приєднання до систем розподілу” КСР.

Максимальна величина дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача не може перевищувати дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

3. На підставі п. 4.13.1 КСР, активний споживач має право встановити та/або приєднати (підключити) УЗЕ, у тому числі третіх осіб, на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в УЗЕ, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.

Особливості використання УЗЕ споживачем та активним споживачем визначаються у договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, що укладається відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Встановлення та приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем повинно здійснюватися після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному розділом IV “Порядок приєднання до систем розподілу” КСР.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача, яка відпускається УЗЕ не за механізмом самовиробництва, підключеною у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначена для споживання електричної енергії.

Приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.

4. Забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку. Активний споживач, який встановлює генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, установку зберігання електричної енергії або приєднує (підключає) до власних електромереж такі електроустановки третіх осіб, повинен додатково до комерційного обліку спожитої з електричної мережі / відпущеної в електричну мережу електричної енергії забезпечити облік виробленої такою генеруючою установкою електричної енергії та відбору/відпуску електричної енергії установкою зберігання енергії відповідно до вимог ККОЕЕ (п. 2.3.17 ПРРЕЕ та п. 5.7.2 ККОЕЕ).

Активний споживач, який встановлює установку зберігання електричної енергії повинен забезпечити встановлення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку (п. 4.13.1 КСР).

Активний споживач повинен забезпечити встановлення інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі АСКОЕ, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням інтервальних результатів вимірювання, формуванням та передачею до АКО валідованих погодинних фактичних даних комерційного обліку електричної енергії (п. 4.4.11, 4.4.12 ККОЕЕ).

5. Привести власні генеруючі установки та/або установки зберігання енергії у відповідність до вимог КСР шляхом виконання технічних вимог, передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР відповідно.

Зокрема, для приєднання (підключення) генеруючої установки, у тому числі до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення якого приєднуються генеруючі установки третьої особи, активному споживачу рекомендується забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР та їх користувачів електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

Для приєднання (підключення) УЗЕ, у тому числі до електричних мереж якого приєднуються УЗЕ третіх осіб, активний споживач повинен забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

6. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п. 5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16). Забезпечити захист від пошкодження і несанкціонованого доступу до встановлених лічильників електричної енергії  - загальний комерційний лічильник, лічильники на генерацію (ПУЕ п. 1.5.30).

7. Укласти договір про надання послуг оператора збору даних комерційного обліку із постачальником послуг комерційного обліку (крім індивідуальних побутових споживачів та споживачів, які передали на баланс оператора системи розподілу засіб (-оби) комерційного обліку та не є стороною відповідальною за точку комерційного обліку) (ККОЕЕ п. 2.7.8).

8. Забезпечити встановлення технічних засобів контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, шляхом встановлення приладів, які дадуть можливості автоматичного (дистанційного) відключення у випадку споживання електричної потужності величина якої перевищує дозволену до споживання потужність, яка зазначена в договорі про розподіл електричної енергії (ПРРЕЕ п. 2.3.3).

3. Об'єкт споживача або виробника з високовольтним комерційним обліком

1. Розробити та погодити в філії АТ “Прикарпаттяобленерго” проєкт на улаштування вузла обліку електроенергії (ККОЕЕ п. 5.1.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.11.3) з дотриманням вимог нормативно-технічних документів в тому числі ПУЕ п. 1.5.14, 1.5.15, 1.5.29 - 1.5.32, 1.5.35, 1.5.36, 1.5.38, 1.7.56, 1.7.77, 2.4.13, 3.4.8, 3.4.26, ККОЕЕ п. 5.2.9, глави 5.14 та 8.2, СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 п. 5.9.

2. ТКО споживача має бути забезпечено засобами локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) у відповідності до "Типових технічних рекомендації по улаштуванню локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ)" розміщених на сайті АТ “Прикарпаттяобленерго” www.oe.if.ua→Клієнтам→Комерційний облік→ Комерційний облік (зліва внизу)→Технічні рекомендації по улаштуванню ЛУЗОД та АСКОЕ (ПУЕ п. 1.5.11, 1.5.44, 1.5.45, ККОЕЕ п. 5.13.1).

3. Засіб комерційного обліку встановити в точці приєднання електроустановок замовника на межі земельної ділянки (межі балансової належності або експлуатаційної відповідальності) КСР 4.1.18, ПУЕ 1.5.6.

4. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п.5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16,).

5. Розрахунок та вибір вимірювальних трансформаторів струму та напруги здійснити у відповідності до проекту з коефіцієнтом трансформації який відповідає дозволеній потужності з дотриманням вимог ПУЕ 1.5.17., ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 “Трансформатори вимірювальні”.

6. Встановити у вторинних колах комутаційну (клемну) колодку (ДБН В.2.5-23:2010 п. 11.12).

3.1. У випадку встановлення таким споживачем або виробником генеруючої установки або УЗЕ, необхідно виконати додаткові технічні рекомендації:

1. В проєкті на улаштування вузла обліку електричної енергії активного споживача додатково повинно бути описано виконання даних технічних рекомендацій, технічних вимог передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР, улаштування автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ).

2. У відповідності до п. 4.12.1 КСР, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. Враховуючи вищевказане активному споживачу рекомендовано встановити технічний засіб (смарт-метер) для контролю та обмеження величини максимального значення потужності генерації електричної енергії  в мережу ОСР.

З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному розділом IV “Порядок приєднання до систем розподілу” КСР.

Максимальна величина дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача не може перевищувати дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

3. На підставі п. 4.12.1 КСР, встановлена потужність електроустановок виробника електричної енергії, що приєднав в одній точці приєднання електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з будь-яких джерел енергії, може перевищувати величину його дозволеної (договірної) потужності.

Потужність відпуску електричної енергії в електричні мережі ОСР виробника електричної енергії, що приєднав в одній точці приєднання електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з будь-яких джерел енергії, не повинна перевищувати величину його дозволеної (договірної) потужності відпуску в точці приєднання.

Величина встановленої потужності генеруючих установок з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу.

Виробник електричної енергії, який встановлює генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, повинен забезпечити встановлення у точці приєднання електроустановок технічних засобів контролю, у тому числі автоматики, для недопущення відпуску та/або відбору електричної енергії електричної енергії в мережі ОСР, потужністю, що перевищує величину дозволеної (договірної) потужності в точці приєднання (для виробника електричної енергії, що приєднав в одній точці приєднання електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з будь-яких джерел енергії). Зазначені технічні засоби мають бути встановлені виробником на межі балансової належності ОСР та передбачати автоматичне відключення електроустановок виробника або зниження навантаження до рівня величини дозволеної до використання (договірної) потужності у разі перевищення величини дозволеної до використання потужності, з якою відповідно здійснюється відпуск чи відбір електричної енергії до (з) мереж ОСР відповідно до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

4. У відповідності до п. 4.13.1 КСР, активний споживач має право встановити та/або приєднати (підключити) УЗЕ, у тому числі третіх осіб, на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в УЗЕ, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.

Особливості використання УЗЕ споживачем та активним споживачем визначаються у договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, що укладається відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Встановлення та приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем повинно здійснюватися після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному розділом IV “Порядок приєднання до систем розподілу” КСР.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача, яка відпускається УЗЕ не за механізмом самовиробництва, підключеною у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначена для споживання електричної енергії.

Приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.

5. На підставі п. 4.13.1 КСР, виробник електричної енергії має право встановити та приєднати (підключити) УЗЕ у власних технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення на напрузі приєднання власних електроустановок, призначених для виробництва споживання електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, якщо в будь-який момент у часі сумарна потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії з мереж виробника в мережі ОСР або відбір з мереж ОСР до мереж виробника електричної енергії, не перевищує замовленої до приєднання потужності, з урахуванням дозволеної (договірної) потужності відпуску та/або відбору електричної енергії (відповідно) електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з паспортом точки розподілу та договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

У разі якщо паспортом точки розподілу не визначено величину дозволеної до використання (споживання) потужності на власні потреби генеруючої установки, така потужність визначається згідно із зазначеною у реалізованих технічних умовах на приєднання електроустановок виробника, призначених для споживання електричної енергії, або (у разі відсутності такої потужності у реалізованих технічних умовах) – згідно з потужністю, що встановлюється на рівні потужності, призначеної для власних потреб генеруючих установок залежно від джерела енергії згідно із вимогами нормативно-технічних документів, але не більше 4 % для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонця, та не більше 8 % для інших виробників електричної енергії від дозволеної (договірної) потужності відпуску електричної енергії (виробництва).

У разі необхідності здійснення виробником відбору електричної енергії з мереж ОСР понад величину дозволеної (договірної) потужності відбору електричної енергії (споживання) електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з паспортом точки розподілу такий виробник має отримати послугу з приєднання до електричних мереж у порядку, визначеному розділом IV “Порядок приєднання до систем розподілу” КСР.

Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами КСР, і сплачується замовником ОСР.

6. Забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку. Активний споживач, який встановлює генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, установку зберігання електричної енергії або приєднує (підключає) до власних електромереж такі електроустановки третіх осіб, повинен додатково до комерційного обліку спожитої з електричної мережі / відпущеної в електричну мережу електричної енергії забезпечити облік виробленої такою генеруючою установкою електричної енергії та відбору/відпуску електричної енергії установкою зберігання енергії відповідно до вимог ККОЕЕ (п. 2.3.17 ПРРЕЕ та п. 5.7.2 ККОЕЕ).

Активний споживач, який встановлює установку зберігання електричної енергії повинен забезпечити встановлення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку (п. 4.13.1 КСР).

У разі встановлення УЗЕ виробниками електричної енергії такий виробник має забезпечити наявність окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку (п. 4.13.1 КСР).

Активний споживач повинен забезпечити встановлення інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі АСКОЕ, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням інтервальних результатів вимірювання, формуванням та передачею до АКО валідованих погодинних фактичних даних комерційного обліку електричної енергії (п. 4.4.11, 4.4.12 ККОЕЕ).

7. Привести власні генеруючі установки та/або установки зберігання енергії у відповідність до вимог КСР шляхом виконання технічних вимог, передбачених п. 4.12.2 та (у випадку встановлення УЗЕ) 4.13.2 КСР відповідно.

Зокрема, для приєднання (підключення) генеруючої установки, у тому числі до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення якого приєднуються генеруючі установки третьої особи, активному споживачу рекомендується забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР та їх користувачів електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

Для приєднання (підключення) УЗЕ, у тому числі до електричних мереж якого приєднуються УЗЕ третіх осіб, активний споживач (виробник) повинен забезпечити улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

Для активних споживачів в яких напруга у точці приєднання становить 6, 10 кВ та більше (у споживача на балансі наявний силовий трансформатор), за умови відсутності субспоживачів в мережах 0,4 кВ, такий технічний засіб може не вимагатися. Обов’язковою умовою в такому випадку є програмування інверторного обладнання згідно державних стандартів, щодо якості параметрів напруги згенерованої електричної енергії.

8. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п.5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16). Забезпечити захист від пошкодження і несанкціонованого доступу до встановлених лічильників електричної енергії (загальний комерційний лічильник, лічильники на генерацію) (ПУЕ п. 1.5.30).

9. Укласти договір про надання послуг оператора збору даних комерційного обліку із постачальником послуг комерційного обліку (крім індивідуальних побутових споживачів та споживачів які передали на баланс оператора системи розподілу засіб (-оби) комерційного обліку та не є стороною відповідальною за точку комерційного обліку) (ККОЕЕ п. 2.7.8).