Коди індикації в залежності від типу чи модифікації приладу обліку

Всі електронні багатофункціональні засоби обліку, в залежності від типу чи модифікації, відображають на дисплеї коди індикації відповідних тарифів. За відображенням показників прилади обліку можна поділити на кілька груп:

| Вид енергії | Багатотарифні та багатофункціональні ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Elgama(EMS, EPQS, LZQM); - EMH (ITZ, ED2500, LZQJ); - Landis&Gyr (ZMD, ZMG, ZMR, ZMB); - Itrone (SL7000, ACE); - Pafal; - НІК; - МТХ. | - Меркурій 230 | - Smart NP-06 (Виробництво «Телекомунікаційні технології») - Smart NP-06 (Виробництво «ADD Енергія») - Smart NP-06 та NP-07 )Виготовлення ADD Енергія (7 версія)); - МТХ до 2015р виготовлення |
| Активна електроенергія споживання | 1.8.0 | Т0 або сума або ТА | А або 1.8.0 |
| Активна електроенергія генерація | 2.8.0 | (А-) Т0 або сума або ТА | Smart NP-06 та NP-07 Виготовлення ADD Енергія (7 версія) 2.8.0 |
| Реактивна електроенергія споживання | 3.8.0 | (R+) Т0 або сума або ТА | R+ або R2 або 3.8.0 |
| Реактивна електроенергія генерація | 4.8.0 | (R-) Т0 або сума або ТА | UR або R1 або 4.8.0 |

Інформація щодо кодів індикації показників на приладах обліку, які експлуатуються в Івано-Франківській області

Після проведення параметризації (первинного програмування) багатофункціонального засобу обліку в його енергонезалежній пам’яті встановлюються тарифні зони в межах періодів доби і сезонів року, що визначені відповідними Постановами НКРЕКП.

Для побутових споживачів діє Порядок застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам із змінами та доповненнями, що також визначає два варіанти розрахунків за спожиту електроенергію:

по двох тарифах із наступним розмежуванням тарифів по зонам доби:

| тариф | зони | коефіцієнт до звичайного тарифу на е/е |
| --- | --- | --- |
| день | з 7-00 до 23-00 | 1 |
| ніч | з 23-00 до 7-00 | 0,5 |

по трьох тарифах із наступним розмежуванням тарифів по зонам доби:

| тариф | зони | коефіцієнт до звичайного тарифу на е/е |
| --- | --- | --- |
| пік | з 8-00 до 11-00 з 20-00 до 22-00 | 1,5 |
| півпік | з 7-00 до 8-00 з 11-00 до 20-00 з 22-00 до 23-00 | 1 |
| ніч | з 23-00 до 7-00 | 0,4 |

Всі електронні багатофункціональні засоби обліку, в залежності від типу чи модифікації, відображають на дисплеї коди індикації відповідних тарифів. За відображенням показників прилади обліку можна поділити на кілька груп.

Найбільш поширені лічильники, що відображають показники з кодами ОБІС. До них належить:

- Elgama (EMS, EPQS, LZQM);

- всі лічильники виробництва EMH (ITZ, ED2500, LZQJ);

- всі лічильники виробництва Itrone (SL7000, ACE);

- Landis&Gyr (ZMD, ZMG, ZMR, ZMB);

- всі лічильники виробництва Pafal;

- всі лічильники виробництва НІК;

- лічильники типу Smart виробництва київського заводу ADD Енергія (7 версія);

- трифазні лічильники МТХ 2015р. виготовлення.

ОБІС код складається з трьох чисел розділених крапками

Загальна структура ОБІС-коду:

X.Y.Z

де: 	X – вимірювана величина

- Активна електроенергія споживання (В деяких випадках може бути 15)

- Активна електроенергія генерація

- Реактивна електроенергія споживання

- Реактивна електроенергія генерація

Y – параметр

- Спожита електроенергія(показник)

- Максимальне навантаження

Z – номер тарифу (0 – сумарне споживання)

При параметризації лічильників на два тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Денний тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.0 |
| Активна електроенергія генерація | 2.8.1 | 2.8.2 | 2.8.0 |

При параметризації лічильників на три тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Піковий тариф | Півпіковий тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | 1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | 1.8.0 |
| Активна електроенергія генерація | 2.8.1 | 2.8.2 | 2.8.3 | 2.8.0 |

До другої групи належать лічильники:

- Меркурій (200, 230, 231);

- Landis&Gyr (ZСЕ, ZСG);

- Elgama (GEM).

Тарифи позначаються літерою «Т» та номером тарифу. Сумарна електроенергія відображається за кодом «Т0» або «сумм» або «ТА» (в залежності від типу лічильника).

В лічильниках типу Меркурій 230 коди індикації тарифів однакові для різних видів енергії, але під час відображення величини споживання певного виду енергії світиться окремий символ _ під  відповідними знаками А+, А-, R+,R-, що зображені на корпусі над дисплеєм лічильника.

При параметризації лічильників на два тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Денний тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | Т 1 | Т 2 | Т0 або сума або ТА |

При параметризації лічильників на три тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Піковий тариф | Півпіковий тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | Т 1 | Т 2 | Т 3 | Т0 або сума або ТА |
| Активна електроенергія генерація | (А-) Т 1 | (А-) Т 2 | (А-) Т 3 | (А-) Т0 або сума або ТА |

До третьої групи належать лічильники Smart (крім 7 версії виробництва київського заводу ADD Енергія). Код складається з літери, що позначає вимірювану величину (А – активна електроенергія споживання, R2 – реактивна електроенергія споживання, R1 – реактивна електроенергія генерація) та цифри що позначає номер тарифу. Відсутність цифри позначає сумарну електроенергію. Лічильники типу Smart не обліковують реактивну електроенергію по тарифах диференційованих за періодами часу.

Також до третьої групи можна віднести лічильники МТХ до 2015р. виготовлення. Код складається з літери, що позначає вимірювану величину (А – активна електроенергія споживання, R – реактивна електроенергія споживання, 0R – реактивна електроенергія генерація) та цифри що позначає номер тарифу. Відсутність цифри позначає сумарну електроенергію.

При параметризації лічильників на два тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Денний тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | А 1 | А 2 | А |

При параметризації лічильників на три тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Піковий тариф | Півпіковий тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | А 1 | А 2 | А 3 | А |

Лічильники типу Енергія – 9 (СТК3, які обліковують тільки активну енергію) належать до четвертої групи і відображають тарифи за допомогою цифри та літери «Е».

При параметризації лічильників на два тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Денний тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | 1Е | 2Е | 0Е |

При параметризації лічильників на три тарифи для побутових встановлюються наступні коди індикації тарифів:

|  | Піковий тариф | Півпіковий тариф | Нічний тариф | Сумарний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна електроенергія споживання | 1Е | 2Е | 3Е | 0Е |

Інші лічильники даного типу в циклічному режимі відображають тільки сумарні показники. Для перегляду тарифних показників необхідно заходити в меню і за допомогою кнопок їх переглядати.